| 危険物仮 | 貯 蔵 取 扱 | 実施計画書（例） |
| --- | --- | --- |

年　　月　　日

| 住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 届出者 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仮貯蔵(仮取扱い)の目的 |  |  | 震災等により被災した建物において、長時間にわたり停電した場合に、発電機への燃料補給を行うことを目的とし、屋内の危険物施設等での一時的な貯蔵、ドラム缶から手動ポンプ等を用いて金属製携行缶からサービスタンクへの注油を行い、当該建物の電力を確保するため。 |  |  |  |  |  |
| 仮貯蔵(仮取扱い)品名及び数量 |  |  | 第四類第２石油類（軽油） ○○リットル ○倍 |  |  |  |  |  |
| 申請場所 | 地名地番 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷地及び周囲の状況 |  | 別紙のとおり |  |  |  |  |  |
| 仮貯蔵及び仮取扱いに使用する建築物、工作物又は施設の状況 |  | 屋内 | 敷地面積 m2 | 屋外 |  | 敷地面積 m2 |  |  |
|  |  |  | 建築面積 m2 |  |  | 空地 その他 |  |  |
|  |  |  | 構 造 |  |  |  |  |  |
| 危険物の貯蔵、容器、及び取扱い、管理の状況 |  |  | １ 200リットルの金属製容器（ドラム缶）にて貯蔵する。 ２ 貯蔵場所の通風・換気を確保する。 ３ 詰替えを行う場所は、貯蔵場所から離れた場所に確保する。 ４ 詰替えは通風・換気の確保された場所で行う。 ５ 標識・掲示板を設置し、関係者に次の事項について注意喚起を行う。（「危険物仮貯蔵、仮取扱所」「品名・数量・倍数」「火気厳禁」） ６ 転倒防止のため、集積したドラム缶をロープ等で支持物に固定する。 ７ 室内への出入り管理及び使用時以外の施錠管理を徹底し、いたずら・盗難を防止する。 ８ 作業前と作業後に点検を実施し、その結果を記録する。 |  |  |  |  |  |
| 安全対策 |  |  | １ ドラム本体、詰替えに使用するドラムポンプ及び金属製携行缶のアースを確保する。 ２ 吸着マット等危険物の流出時の応急資機材を準備する。 ３ 危険物の取扱いは、原則として危険物取扱免状保有者が行う。 ４ 危険物を取り扱う者は、静電安全靴を使用する。 |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  |  | 第５種消火設備 粉末消火器○本 |  |  |  |  |  |
| 危険物取扱者 |  |  | 住所 氏名 |  |  |  |  |  |
| その他必要事項 |  |  | 金属製携行缶による注油は、この場所以外で行わない。 |  |  |  |  |  |

(注)　位置・構造・設備及び付近50m以内の公衆集合所、その他住宅等を記入した見取図を添付してください。